附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高强度连接金具 | 1 | 2.3 | 60自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    高强度连接金具技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

- GB/T 228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》

- GB 8170-87数值修约规则

- GB/T 22709-2008  《架空线路玻璃或瓷绝缘子串元件绝缘体机械破损后的残余强度》中残余强度试验

- GB/T 19443-2004 《标称电压高于 1000V 的架空线路用绝缘子-直流系统用瓷或玻璃绝缘子元件-定义试验方法和接收准则》

- GB/T 25317-2010绝缘子串元件的槽型连接尺寸

- GBT2314-2008《电力金具通用技术条件》

- GBT2317.1-2008《电力金具试验方法第1部分：机械试验》

- GBT2317.4-2008《电力金具试验方法第4部分：验收规范》

- GB/T 775.3-2006 绝缘子试验方法 第三部分：机械试验方法

- GB/T 1001.1-2003标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件─定义、试验方法和判定准则（IEC 60383-1：1993，MOD）

- GB/T 4056-2008 绝缘子串元件的球窝连接尺寸

- GBT 7253-2005 盘形悬式绝缘子元件特性

二、金具技术指标：

尺寸符合相关标准要求，强度符合相关标准要求

- 设备必备配置：

| 序号 | 零件名称 | 型号规格 | 加工项目数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前机头楔形块 | 通用件 | 1 |  |
| 2 | 后机头楔形块 | 通用件 | 1 |  |
| 3 | 锁母 | 通用件 | 2 |  |
| 4 | 28标记帽窝M60机头连接 | 通用件 | 2 | 棒型悬式合成绝缘子快换结构 |
| 5 | 28-11标记双球头连接 |  | 2 | 棒型悬式合成绝缘子快换结构 |
| 6 | 28-16标记双球头连接 |  | 1 | 棒型悬式合成绝缘子快换结构 |
| 7 | 28-20标记双球头连接 |  | 1 | 棒型悬式合成绝缘子快换结构 |
| 8 | 28-24标记双球头连接 |  | 1 | 棒型悬式合成绝缘子快换结构 |
| 9 | 28-28标记双球头连接 |  | 1 | 棒型悬式合成绝缘子快换结构 |
| 10 | 28标记球头24标记帽窝连接 |  | 1 | 棒型悬式合成绝缘子快换结构 |
| 11 | 28标记球头20标记帽窝连接 |  | 1 | 棒型悬式合成绝缘子快换结构 |
| 12 | 28标记球头16标记帽窝连接 |  | 1 | 棒型悬式合成绝缘子快换结构 |
| 13 | 28标记球头11标记帽窝连接 |  | 1 | 棒型悬式合成绝缘子快换结构 |
| 14 | 28球头双耳耐张线夹工装（中载荷） | 20吨以下 | 2 | 耐张快换结构 |
| 15 | 28球头双耳耐张线夹工装（大载荷） | 30吨以下 | 2 | 耐张快换结构 |
| 16 | 高强度链接销（中载荷） | 20吨以下 | 6 | 耐张快换结构小于130KN |
| 17 | 高强度链接销（大载荷） | 30吨以下 | 4 | 耐张快换结构小于320KN |

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 (合同包及设备名称、编号) |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |