附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不间断电源 | 1 | 22000 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    不间断电源技术要求

不间断电源技术指标：

1、UPS主机要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率10kVA，要求标配内置输出隔离变压器。

2、输入电压范围应不小于165~275V。

3、输入频率范围应不小于50±10%Hz或45~55Hz。

4、★UPS输出电压：220V±1％；稳压精度<1%，确保输出电压安全稳定。

5、★输出波形失真度要求：100%非线性负载≤5%。

6、★UPS整机效率：≥90％。

7、★过载能力：输出功率为额定值的125％时，ups正常工作时间应≥15分钟。

8、为有效保障系统正常使用，防止UPS蓄电池未连接或异常检测告警。

9、UPS底部具备滚轮，方便现场移动就位。

10、为了保障重要设备特别是核心电源的使用安全，要求生产厂家能采用信息化生产管理手段，有可追溯过程的信息化管控能力；

11、★面板采用LCD液晶显示及LED状态显示，可显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态。

12、★产品具备自有运维服务平台，可以远程采集和诊断设备运行情况和故障，具有WEB端和公众号可查看UPS运行情况，并具有远程短信告警功能。

13、需要供应商上门进行产品的安装和调试。

14、附件：标配蓄电池16个（单个容量为≥38A）和电池箱一个，要求如下:

- 蓄电池须为阀控式密封铅酸蓄电池。

- 外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

- 电池浮充电电压：13.5±0.12V。

- 电池均衡充电电压：13.8V～14.1V。

- 产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作。

- 正常使用条件下，蓄电池的使用寿命应不低于6年（25℃）。

- 密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 97%。

- ★容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97%。

- 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3.5%。

- ★电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤6mV。

- ★电池与主机同一品牌。